正压主机系统招标技术参数（2020）

- 设备名称：变频一体螺杆空气压缩系统

  - 用于口腔医院牙科综合治疗机及其它有关医疗装备提供动力源的压缩空气

  - 国内一线知名品牌

- 技术参数及要求

★2.1、变频一体螺杆空气压缩机

2.1.1、电源：AC 380V  50Hz

2.1.2、电机转速：2000 r/min

2.1.3、电机功率：≥11Kw

2.1.4、启动方式：自动变频启动

★2.1.5、驱动方式：直联

2.1.6、排气量：1.6 m3/min

2.1.7、排气压力：0.8MPa

2.1.8、噪音：≤76±2 dB(A)

2.1.9、冷却方式：风冷

2.1.10、压缩气体含油量：≤3ppm

2.1.11、压缩气体出口尺寸：系统配套管径

2.1.12、整体尺寸：长≤1108mm   宽≤716mm   高≤988mm

2.2、冷冻式干燥机

2.2.1、电源：AC 220V   50HZ

2.2.2、压缩气体处理量2.0m³／min

2.2.3、制冷剂：R134A

2.2.4、工作压力：≤1.0 MPa

2.2.5、压缩气体压力损失：≤0.02 MPa

2.2.6、露点压力：02～10℃

2.2.7、冷却方式：风冷

2.2.8、连接管径；与系统配套规格型号

2.3、精密过滤器

2.3.1、三级精密过滤器

2.3.2、过滤气量：≥7m3/min

2.3.3、压缩空气内油水滤除 ≤0.01ppm以内

2.3.4、压缩空气杂质颗粒滤除 ≤1um

★2.4、必须提供购方国家权威部门发放的《压力容器安全使用许可证》

2.5、装机要求：两台空压机并联，即可同时运行又可单独运行；储气罐两个，一个直（进气口）接接空压机出气端接口，另一个（进气口）接冷干机出气端接口；两台冷干机串联

三、配置

3.1、主机                           1台

3.2、冷干机                         1台

3.3、储气罐                         2个

3.3、三级精密过滤                   2套

3.4、与该系统配套的散热装置         1套

3.5、所有的连接管道、接头、阀门、止回阀、运行转换装置（必须符合国家质量标准）等配件                      1批

3.6、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修和按期保养（含零配件及耗材费用，至少更换二次过滤器滤芯）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套系统安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、提供该套设备安全许可的所有证件资料和说明书等