电加热蒸汽发生器技术参数及采购要求

| 序号 | 项目 | 技术参数、技术要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热管输入功率 | ≥72 | KW |
| 2 | 额定蒸发量 | ≥102 | kg/h |
| 3 | 工作电压 | 380/220 | V |
| 4 | 蒸汽压力范围 | 0.4--0.7(可调） | MPa |
| 5 | 压力控制方式 | 三重压力控制（三只压力控制器） |  |
| 6 | 电热管加热方式 | 四组电热管单独漏电空开、接触器、两组延时启动 |  |
| 7 | 电热管材质 | 304不锈钢无缝管 |  |
| 8 | 锅体结构及电热管放置 | 筒体立式、电热管竖直放置，每组可单独更换 |  |
| 9 | 自动补加水方式 | 中水位补水、高水位停止、低水位停止加热并报警 |  |
| 10 | 整机控制方式 | 智能控制板控制 |  |